ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф (4842)79-58-38, 79-58-19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Городского Поселения

«Город Балабаново»

Боровского района

Калужской области

на период с 2014 по 2024 год

Калуга, 2014

Содержание

Введение	5

Глава 1. Схема водоснабжения ГП «Город Балабаново».	10

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ГП «Город Балабаново».	10

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	10

1.2. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.	11

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	11

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	16

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ГП «Город Балабаново».	16

2.2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.	17

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	22

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	24

4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	24

4.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	24

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	26

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	29

7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	30

Глава 2. Схема водоотведения ГП «Город Балабаново».	31

1. Существующее положение в сфере водоотведения ГП «Город Балабаново».	31

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	31

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.	32

1.3. Описание технологических зон водоотведения.	32

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	33

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.	37

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	37

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	38

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	38

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.	38

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения ГП «Город Балабаново».	40

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	40

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).	40

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	41

2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.	41

3. Прогноз объема сточных вод.	42

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	42

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	43

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	43

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	43

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	44

4.4. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения.	44

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	46

4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	48

4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	48

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	49

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ.	49

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	49

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	51

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	54

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	55

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Балабаново» Боровского района Калужской области (далее ГП «Город Балабаново») представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

– картографический материал, входящий в состав проекта генерального плана ГП «Город Балабаново»;

– данные предоставленные организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение на территории ГП «Город Балабаново»;

– техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения ГП «Город Балабаново».

Характеристика ГП «Город Балабаново».

Город Балабаново находится в Боровском районе в северо-восточной части Калужской области в составе муниципального образования городского поселения «Город Балабаново» и граничит с МО «Город Обнинск», сельскими поселениями СП «Село Ворсино», село Совхоз Боровский, деревня Совьяки и городским поселением МО «Город Ермолино». Численность населения города на 1 января 2011 года составило 26279 человек . Площадь территории муниципального образования «Город Балабаново» составляет 1609,2 га, в проектных границах 1785,40 га.

Климатические особенности.

Климат Муниципального образования «Город Балабаново», как и всего Боровского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6 °С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9° -11°. Минимальная  температура воздуха составляет – 46 С, а максимальная - +39 С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84 С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября. Температура воздуха в летний период в городской черте выше на 2-4°С, чем в лесных массивах. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

В пределах городской черты основными водоносными горизонтами являются четвертичный, протвинский, тарусско-михайловский и алексинский.

Четверичный водоносный горизонт залегает на небольшой глубине, его питание осуществляется за счет атмосферных осадков и вод реки Истья и ее притоков, т.к. эти поверхностные водотоки находятся по абсолютным отметкам выше водоносного горизонта. Есть опасность его загрязнения этими водами. Он может быть использован в качестве вод хозяйственного назначения в частном секторе города.

Протвинский водоносный горизонт развит повсеместно в пределах город¬ской черты. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и из вод вышележащих водоносных горизонтов. Этот горизонт значительно сдренирован современной и древней долинами реки Протва. Вода по составу гидрокарбонатно-кальцивая, умеренножесткая и жесткая, с повышенным содержанием железа и требует создания станций обезжелезивания.

Тарусско-михайловский и алексинский водоносные горизонты являются основными источникам подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для предприятий и жителей города Балабаново. По составу и качеству воды аналогичны протвинским.

В 80-е годы ХХ в. для города Балабаново в 6 км к востоку вдоль правого берега р. Истья был разведан Акатовский водозабор на протвинский водоносный горизонт, который частично позволил ликвидировать дефицит в водоснабжении города.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения ГП «Город Балабаново».

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского поселения "Город Балабаново» Боровского района Калужской области"

Местонахождение объекта.

Российская Федерация, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СП 32.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

9. СП 30.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

# Глава 1. Схема водоснабжения ГП «Город Балабаново».

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ГП «Город Балабаново».

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

На территории городского поселения имеются системы централизованного горячего и холодного водоснабжения.

Холодное водоснабжение ГП «Город Балабаново» осуществляется из артезианских скважин.

В аренде ООО «Калужский областной водоканал» в г. Балабаново находится 13 артезианских скважин. Скважины объединены в 2 самостоятельных водозабора: Акатовский и Тарутинский водозаборы (Жуковский район Калужской области).

Акатовский водозабор находится в 10 км юго-восточнее г. Балабаново, на левом берегу р. Истьи, в 0,5 км северо-западнее д. Акатово и объединяет четыре артезианские скважины .

Тарутинский водозабор также расположен на левом берегу р. Истьи, в 3,2 км ниже по течению от Акатовского водозабора, у д. Чуриково. Он представляет собой ряд длиной 3,4 км, состоящий из девяти скважин №№1,2,3,4,5,5,6,7,7, удаленных друг от друга на 370-1150 м.

Станция обезжелезивания питьевой воды расположена на окраине г. Балабаново у д. Кочетовка. Станция обслуживается по договору, но в аренду не передана. Сброс промывных вод со станции обезжелезивания осуществляется в р. Страдаловка и р. Протву.

Горячее водоснабжение осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1. УМП «КТС» | ул. Боровская |
| 2 | Котельная №3. УМП «КТС» | ул. Лесная |
| 3 | Котельная №4. УМП «КТС» (через ЦТП) | ул. Московская |
| 4 | Котельная №5. УМП «КТС» | ул. Дзержинского |
| 5 | Котельная №6. ООО «Ниоба» (через ЦТП) | Киевское шоссе |
| 6 | Котельная №7. ЗАО «ПСП» | ул. 50 лет Октября |

- 1.2. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Неохваченными централизованной системой отопления на момент составления схемы являются несколько улиц мкр. Восточный: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я восточные улицы (2600 м), а также часть улицы Капитана Королёва (120 м) и улица Заречная между домами №6 и 10 (110 м), 47 и 55 (170 м), 24 и 80 (740 м). Итого: 2600+120+110+170+740 = 3740 м.

- 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Балабаново осуществляется тремя водозаборами (Тарутинский, Акатовский и Московский) с фактическим водоотбором 4,165 тыс. м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей водоснабжения составляет 61,4 км.

Централизованное водоснабжение города Балабаново осуществляется из артезианских скважин.

Основные технические характеристики системы водоснабжения города Балабаново:

- ВЗУ – 3 ед., в состав которых входит 19 скважин;

- Насосные станции второго подъема – 1 ед;

- Станция обезжелезивания;

- Общая протяженность сетей холодного водоснабжения – 61,4 км.

- 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

#### 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником воды для города Балабаново являются 19 артезианских скважин. Скважины объединены в 3 самостоятельных водозабора: Акатовский и Тарутинский водозаборы (Жуковский район Калужской области), а также Московский .

Акатовский водозабор находится в 10 км юго-восточнее г. Балабаново, на левом берегу р. Истьи, в 0,5 км северо-западнее д. Акатово и объединяет четыре артезианские скважины .

Тарутинский водозабор также расположен на левом берегу р. Истьи, в 3,2 км ниже по течению от Акатовского водозабора, у д. Чуриково. Он представляет собой ряд длиной 3,4 км, состоящий из девяти скважин №№1,2,3,4,5,5,6,7,7, удаленных друг от друга на 370-1150 м.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения.

Таблица 28

| Место положение скважин | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акатовский водозабор |  |  |  |  |  |
| а/скв. №1 | Тарусско-Окский | 106 | 40 | Для водоснабжения | Рабочие |
| а/скв. №2 |  | 106 | 63 |  |  |
| а/скв № 3 |  | 118 | 63 |  |  |
| а/скв № 4 | Протвинский | 115 | 40 |  |  |
| Тарутинский водозабор |  |  |  |  |  |
| а/скв. №1 | Тарусско Окский | 43 | 25 | Для водоснабжения | Рабочая |
| а/скв. №2 |  | 61,5 | 25 |  |  |
| а/скв. №3 |  | 53,5 | 25 |  |  |
| а/скв. №4 | Протвинский | 40 | 40 |  |  |
| а/скв. №5 | Протвинский | 40 | 16 |  | Не работает |
| а/скв. №5` | Протвинский | 48 | 25 |  | Не работает |
| а/скв. №6 | Протвинский | 40 | 40 | Для водоснабжения | Рабочая |
| а/скв. №7 | Протвинский | 48 | 16 |  |  |
| а/скв. №7` | Тарусско- Михайловский | 81 | 40 |  | Резервная |
| а/скв. №1 | Московский |  |  |  | Не рабочая |
| а/скв. №2 | Московский |  |  |  | Не рабочая |
| а/скв. №3 | Московский |  |  |  | Не рабочая |
| а/скв. №5 | Московский |  |  |  | Не рабочая |
| а/скв. №6 | Московский | 130 | 6.5 | Для водоснабжения | Рабочая |
| а/скв. №7 | Московский | 100 | 16 |  | Рабочая |

На артезианских скважинах установлены насосы ЭЦВ 8 40x180, ЭЦВ 25x150, ЭЦВ 10 63x150, ЭЦВ 8 16x140.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников - 3. Качество очистки соответствует классу источника.

Все скважины Тарутинского водозабора имеют наземные металлические павильоны, скважины Акатовского водозабора имеют наземные кирпичные павильоны и 2 подземных павильона.

По скважинам Акатовского водозабора первый пояс зоны санитарной охраны составляет 7-22 м, по скважинам Тарутинского водозабора первый пояс зоны санитарной охраны составляет 20-35 м.

Учитывая, что они были пробурены в условиях сложившейся застройки, первый пояс зоны санитарной охраны согласован с органами Госсанэпиднадзора. Проект зон второго и третьего пояса, согласно санитарным правилам, разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Процент износа по данным водозаборам составляет 54,6 %.

Утвержденные запасы подземных вод:

- Тарутинский водозабор	-	211 м3/час;

- Акатовский водозабор	-	206 м3/ час;

- Московский водозабор	-	22,5 м3/ час;

Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

#### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

Станция обезжелезивания г. Балабаново введена в эксплуатацию в 2000 году. Проектная мощность станции составляет 25 тыс. м3/сутки, фактическая производительность 7,2 тыс. м3/сутки. В состав сооружений водоподготовки водозабора входят:

- здание станции обезжелезивания - 8 скорых фильтров;

- хлораторная, в 2004 году переведена на гипохлорит натрия;

- один резервуар чистой воды 2000 м3;

- насосная станция второго подъема;

- два пруда накопителя промывных вод;

- водонапорная башня для промывки фильтров.

Сооружения по возврату промывных вод и один резервуар, предусмотренные проектом не построены. Качество воды в основном соответствует санитарным правилам. Однако в связи с техническим состоянием фильтров и необходимостью проведения замены дренажной системы 15% проб не отвечает санитарным правилам (содержание железа выше 0,3 мг/л).

#### 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В системе централизованного водоснабжения города Балабаново имеется одна насосная станция второго подъема имеющаяся в составе станции обезжелезивания. Насосная станция второго подъема введена в эксплуатацию в 2000 году.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопровод г. Балабаново построен более 30 лет назад для водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения.

В системе водоснабжения ГП «Город Балабаново» используются водопроводные сети, выполненные из различных материалов: сталь, чугун, ПНД. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 61,4 км.

Большая часть трубопроводов построены более 30 лет назад и в настоящее время имеют высокую степень износа. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из полиэтилена) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоснабжение города и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

Организации, эксплуатирующая водопроводные сети на территории ГП «Город Балабаново» осуществляют систематический контроль за состоянием сетей, замену изношенных участков. Однако, средний уровень износа данных сетей все еще остается высоким.

#### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения города Балабаново выражаются в проведении реконструкции водопроводных сетей, комплекса работ по обследованию действующих артезианских скважин, оценке эксплуатационных запасов подземных вод, а также подготовке к подключению новых микрорайонов.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды отсутствуют.

#### 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения ГП «Город Балабаново» используются на котельных, обеспечивающих потребителям горячее водоснабжение:

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7. ЗАО «ПСП» | ул. 50 лет Октября |

- 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

- 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ГП «Город Балабаново».

К основным направлениям развития систем водоснабжения ГП «Город Балабаново» можно отнести:

- повышение качества питьевой воды;

- повышение надежности работы сетей и сооружений;

- подключение застраиваемых микрорайонов к водопроводным сетям;

- сокращение потерь воды при передаче;

- увеличение доли потребителей, оснащенных приборами учёта воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития систем водоснабжения приведены в разделе 6 настоящей схемы.

- 2.2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

#### 2.2.1. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.

Сведения об оснащенности приборами учета воды в процентном соотношении   потребителей, осуществляющих расчеты за водоснабжение по приборам учета / по нормативу:

- Физические лица (население частного сектора) - 40% / 40%

- Юридические лица (организации) - 60% / 60%

Водоснабжающая организация ведет работу по информированию потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Всего по городу 979 абонентов: в том числе 884 абонента по обеспечению населения (19,7 тыс. человек по подаче воды и 2,3 тыс. человек прием сточных вод), 18 бюджетных организаций и 77 прочих организаций. Всего установлено 1192 водомера: из них 1079 у населения (68 на вводах в жилые дома и 1011 квартирных), остальное население рассчитывается по нормативам, 15 водомеров по бюджетным организациям и 98 по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

#### 2.2.2. Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

Согласно генеральному плану за десятилетний период численность населения города увеличилась на 2879 человек. На первую очередь и расчетный срок  генерального плана (2026 и 2036 года) численность населения будет составлять приблизительно 28,8 и 31,6 тыс. человек соответственно.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СП 31.13330.2012. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (таблицы 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14. 4.4.15, 4.4.16).

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Таблица 2.2.4.1

Расходы воды питьевого качества в жилом фонде ГП «Город Балабаново» (Расчетный срок)

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, м3/сут | Расходы воды, тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимально-суточные К=1,2 |
| 1 | Текущее состояние |  |  | 4,19 | 5,03 |
|  | Население | 26,3 | 0,042 | 1,10 | 1,32 |
|  | Юридические лица |  |  | 3,09 | 3,71 |
| 2 | Первая очередь |  |  | 4,31 | 5,27 |
|  | Население | 29,1 | 0,042 | 1,22 | 1,46 |
|  | Юридические лица |  |  | 3,09 | 3,71 |
| 3 | Расчетный срок |  |  | 4,43 | 5,32 |
|  | Население | 31,9 | 0,042 | 1,34 | 1,61 |
|  | Юридические лица |  |  | 3,09 | 3,71 |

#### 2.2.3. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды.

Таблица 2.2.3.

Фактическое и ожидаемое потребление воды питьевого качества.

| № п/п | Наименование | Средне-суточное потребление, тыс. м3 | Максимально-суточное потребление, тыс. м3 | Средне-месячное потребление, тыс. м3 | Годовое потребление, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактическое потребление | 4,16 | 4,99 | 126,7 | 1 520,6 |
| 2. | Ожидаемое потребление | 4,42 | 5,31 | 134,8 | 1 616,9 |

#### 2.2.4. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды.

Водопроводные сети города исполнены по кольцевой схеме и оборудованы отключающей арматурой и пожарными гидрантами. Все водозаборы подключены к общей сети г. Балабаново. Структура потребителей питьевой воды приведена в таблице 2.3.6.

Таблица 2.2.4.

Структура потребителей питьевой воды.

| № п/п | Наименование потребителей | Физически потребленный объем воды, за 2013 г, тыс. м3 | Доля, в общем объеме потребления, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 395,50 | 26 |
| 2. | Юр. Лица | 1 125,06 | 74 |
| Итого: |  | 1 520,56 | 100 |

#### 2.2.5. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей и питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами представлен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование потребителей | Физически потреблены объем вода, за 2013 г, тыс. м3 | Прогнозное потребление тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 359,50 | 491,84 |
| 2. | Бюджетные организации | 1 125,06 | 1 125,06 |
| Итого: |  | 1 520,56 | 1 616,90 |

#### 2.2.6. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке.

Таблица 2.2.6.

Сведения о фактических и планируемых

потерях питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Существующее значение | Планируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потери при передаче холодной воды | 17,4 м3/час | 14,7 м3/час |

#### 2.2.7. Перспективный баланс водоснабжения

Общий и структурный баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7

Перспективный баланс водоснабжения.

| № п/п | Параметр | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозный среднесуточный расход воды, тыс. м3/сут. | 4,42 |  |  |
| 2 | Прогнозный максимально-суточный расход воды, тыс. м3/сут | 5,31 |  |  |
| 3 | Прогнозная годовая потребность воды, тыс. м3 | 1 616,9 |  |  |
| 4 | Существующий дебит водозаборов*: | м3/час | тыс. м3/сут | тыс. м3/год |
| 4.1 | «Акатовский»: | 206 | 4944 | 1 805 |
| 4.2 | «Тарутинский»: | 171 | 4104 | 1 497 |
| 4.3 | «Московский»: | 22,5 | 540 | 197 |
| 4.4 | Итого: | 399,5 | 9 588 | 3 499 |

#### 2.2.8. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений,

Мощности существующих водозаборов достаточно для обеспечения перспективных потребностей ГП «Город Балабаново».

#### 2.2.9. Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации.

МП «Водоканал» является основной организацией, оказывающей на территории ГП «Город Балабаново» услуги по централизованному водоснабжению.

## 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Водопровод г. Балабаново построен более 30 лет назад для водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 50-400 мм. В настоящее время около 70% трубопроводов требуют замены. Трубопроводы проложены в водонасыщенных грунтах, что усложняет время устранения аварий, с нарушением требований СНиП. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из полиэтилена) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоснабжение города и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

Настоящей схемой запланировано до 2024 года выполнение следующих основных мероприятий, представленных в таблице 3.1.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения приведена в разделе 5 настоящей схемы.

Таблица 3.1.

Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения города Балабаново

| Перечень работ | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоснабжения на современные полиэтиленовые. | 1 оч. до 2026 Расч.срок до 2036 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения в мкр. Восточный | До 2026 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения по ул. Капитана Королёва | До 2026 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения по ул. Заречной | До 2026 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения от проектируемого водозабора в районе д. Митинка | До 2020 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения от проектируемого водозабора в районе д. Анисимово | До 2030 |

- 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- 4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В настоящее время для подготовки воды используются 8 скорых фильтров  и обеззараживание при помощи гипохлорита натрия.

- 4.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При подготовке питьевой воды в г. Балабаново в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, применяется гипохлорит натрия (NaOCl). При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:

Правила обращения и хранения.

- Предосторожность для безопасного обращения:

С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты. Не смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль.

- Условия для безопасного хранения, включая всевозможные несовместимости:

Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от воздействия света. Хранить при температуре 10-20·0С. Химикат следует хранить в хорошо вентилируемых и абсолютно чистых емкостях. Предотвращать попадание продукта в окружающую среду.

Меры пожарной безопасности:

- Среда пожаротушения:

Среда пожаротушения - Специальных требований нет.

Неподходящая среда пожаротушения - Нет

- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси:

В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы.

- Специальные защитные меры для пожарных:

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат.

- Особые методы:

Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара могут выделяться соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения.

Меры безопасности в случае утечки

- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при аварийной ситуации:

Обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая вентиляцию.

- Мероприятия по защите окружающей среды:

Избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры.

- Способы и материалы при загрязнении и очистке:

Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно вымыть розлив/утечку.

Контроль за выбросом в окружающую среду.

Не должен попадать в окружающую среду.

Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, используемого в водоподготовке питьевой воды соответствуют нормам. Нарушений не выявлено.

- 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В разделе 3 схемы водоснабжения приведены мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения города Балабаново.

Объем капитальных вложений, необходимых для выполнения данных мероприятий, приведен в таблице 5.1.1.

Спр=(i=1NНЦСi∗М∗Кс∗Ктр∗Крег∗Кзон)+Зр∗Ипр+НДС,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2013 год еще не утвержден);

N – общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен, принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 5.1.1.

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий схемы.

| Перечень работ | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоснабжения на современные полиэтиленовые. До 2026 г. В том числе: | 117 410,62 |
| Д = 150 мм, 3850 м | 22 956,90 4377,38*3,85*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Д = 200 мм, 2690 м | 17 951,28 4898,97*2,69*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Д = 250 мм, 2200 м | 16 248,26 5421,83*2,2*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Д = 300 мм, 7330 м | 60 254,18 6034,55*7,33*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоснабжения на современные полиэтиленовые. До 2036 г. В том числе: | 112 211,34 |
| Д = 200 мм, 2240 м. | 17 822,95 4898,97*2,24*1*0,74*1*1*1,86 *1,18 |
| Д = 400 мм, 6100 м. | 94 388,39 9527,13*6,1*1*0,74*1*1*1,86*1,18 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения в мкр. Восточный до 2026 г. Д = 150 мм, 2600 м. | 15503,36 4377,38*2,6*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения по ул. Капитана Королёва до 2026 г. Д = 100 мм, 120 м. | 649,22 3971,64*0,12*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения по ул. Заречной до 2026 г. Д = 150 мм, 1020 м. | 6082,09 4377,38*1,02*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Итого: | 251 856,63 |

- 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения г. Балабаново содержатся в таблице 6.1. Значения целевых показателей отображены в таблице 6.2.

Таблица 6.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, установка фильтров, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей, контроль за соблюдением температурного графика горячего водоснабжения. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов (как находящихся в работе, так и резервных), своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов, установка систем автоматизации и диспетчеризации. |

Таблица 6.2

Значения целевых показателей развития системы централизованного водоснабжения ГП «Город Балабаново».

| № | Показатель |  | Ед. изм. | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2026 гг. | 2021-2036 гг. |
| 1 | Показатель качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам |  | % | 30 | 10 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене |  | % | 70 | 40 | 10 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке |  | % | 23 | 18 | 7,7 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | Население | % | 45 | 85 | 100 |
|  |  | Юр. лица |  | 68 | 79 | 90 |

- 7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоснабжения ГП «Город Балабаново» бесхозяйственных сетей выявлено не было.

# Глава 2. Схема водоотведения ГП «Город Балабаново».

- 1. Существующее положение в сфере водоотведения ГП «Город Балабаново».

- 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В г. Балабаново существует централизованная система канализации. Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Балабаново с полным циклом биологической очистки. Город Балабаново в настоящее время не полностью обеспечен системой канализации.

Общая протяженность сетей канализации составляет 26,4 км.

Очистные сооружения канализации города Балабаново принимают сточные воды от промпредприятий, организаций и жилого сектора.

Фактическая производительность очистных сооружений канализации – 4,5 тыс. м3/сут, проектная – 8,7 тыс. м3/сут, осуществляется механическая и биологическая очистка.

Обеззараживание очищенных стоков производится гипохлоритом натрия в коллекторе который заканчивается сбросным оголовком в реку Истья.

Качество очистки сточных вод на ОСК близко к проектным величинам.

Осадок ОСК обезвоживается и подсушивается на иловых площадках.

- 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Основные технические характеристики системы водоотведения города Балабаново:

- Очистные сооружения канализации – 2 объекта;

- КНС – 6 объектов;

- общая протяженность сетей водоотведения – 26,4 км;

- сетей, нуждающихся в замене – 80%.

Сети водоотведения по г. Балабаново построены более 40 лет назад для отведения сточных вод от многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения.

В системе водоотведения ГП «Город Балабаново» используются канализационные сети, выполненные из различных материалов: Сталь, Асбестоцемент, Керамика, Чугун, Железобетон, Полиэтилен. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 26,4 км. По всей протяженности сетей имеются канализационные колодцы.

Около 80% сетей водоотведения построены более 30 лет назад и в настоящее время имеют высокую степень износа. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

- 1.3. Описание технологических зон водоотведения.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Балабаново расположенные на территории ЗАО «Плитспичпром» и Балабаново-1.

- 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Согласно действующему законодательству существует 2 способа утилизации осадков сточных вод с очистных сооружений: утилизация на полигоны ТБО и использование в целях технической и биологической рекультивации нарушенных земель. Результаты анализов осадка сточных вод после очистных сооружений г. Балабаново показали, что в соответствии с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 и СанПин 2.1.7.573.-96 осадки могут быть использованы  в качестве органических удобрений в сельском хозяйстве при выращивании технических культур, лесоразведении, биологической рекультивации нарушенных земель.

Требования при размещении и использовании на полигонах

Осадки сточных вод и продукты их переработки, соответствующие требованиям «ГОСТ Р 54535-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на полигонах», могут размещаться в целях захоронения и временного хранения и использоваться в качестве изолирующего материала на полигонах. При размещении и использовании на полигонах осадки сточных вод должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Размещение осадков сточных вод в целях захоронения на полигонах осуществляется при отсутствии альтернативных методов их использования в качестве вторичных ресурсов и должно быть направлено на удаление отходов с территории очистных сооружений и их изоляцию в целях исключения воздействия на людей без специальных защитных средств и окружающую среду.

Совместное захоронение осадков сточных вод с твердыми бытовыми отходами на полигонах твердых бытовых отходов и с промышленными отходами на полигонах промышленных отходов не должно приводить к нарушению технологического режима эксплуатации полигонов. Захоронение осадков сточных вод совместно с твердыми бытовыми отходами осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Санитарные правила. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Транспортирование осадков сточных вод осуществляет предприятие, на котором образуются осадки сточных вод, или транспортная организация. Порядок транспортирования осадков сточных вод на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке осадков и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности - в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

Размещение осадков сточных вод на полигонах осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, при согласовании с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование в сфере охраны окружающей среды, обращения с отходами производства и потребления, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и владельцем полигона захоронения отходов или предприятием, эксплуатирующим полигон захоронения отходов

Осадки сточных вод, размещаемые на полигонах, сопровождаются паспортом отхода, разработанным и оформленным в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.

Требования охраны окружающей среды:

При размещении и использовании осадков сточных вод на полигонах предусматривают мероприятия, исключающие возможность их отрицательного воздействия на экологические и санитарно-гигиенические показатели окружающей среды за пределами санитарно-защитной зоны полигонов, обеспечивающие предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Требования при использовании для рекультивации нарушенных земель

Осадки (отходы) сточных вод и продукты их переработки, используемые для технической и биологической рекультивации нарушенных земель, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

При проведении технической рекультивации осадки сточных вод используют в качестве инертного материала - наполнителя отработанных карьеров, полостей, выемок, образовавшихся при открытых горных работах, добыче полезных ископаемых, разработке песка, глины, щебня, для засыпки траншей при строительстве и ремонте линейных сооружений и т.п. Осадки сточных вод могут использоваться как самостоятельно, так и вместе со строительными или другими инертными отходами.

Для биологической рекультивации нарушенных земель осадки сточных вод используют в качестве почвогрунтов. В качестве почвогрунтов используют осадки, образующиеся при очистке сточных вод поселений и при очистке поверхностных природных вод.

Осадки используют также в качестве почвогрунтов для биологической рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами и другими веществами, территорий промышленных площадок, обедненных почв, а также для восстановления плодородного слоя земли в питомниках лесных и декоративных культур, при благоустройстве придорожного полотна.

Допускается использование осадков, соответствующих требованиям для биологической рекультивации, в качестве почвогрунтов в зеленом строительстве при благоустройстве городской территории и создании газонов, посадке деревьев и кустарников, формировании клумб и т.п.

Для технической и биологической рекультивации нарушенных земель используются подсушенные, минерализованные и обеззараженные осадки. Требуемое содержание сухих и минеральных веществ, санитарно-микробиологические и санитарно-паразитологические показатели обеспечиваются путем применения различных методов обработки, в т.ч. анаэробной или аэробной стабилизацией осадков в метантенках или аэробных стабилизаторах соответственно, механическим обезвоживанием, подсушкой на иловых площадках, компостированием, термической сушкой, смешением с известью, дополнительной выдержкой в естественных условиях на площадках стабилизации. В процессе выдержки достигаются дополнительное подсушивание, минерализация органических веществ и обеззараживание. Срок выдержки на площадках стабилизации зависит от принятой технологической схемы обработки и может составлять 1-5 лет и более.

Общие требования при использовании осадков сточных вод для рекультивации нарушенных земель определяются ГОСТ 17.5.3.04.

Транспортирование осадков сточных вод на место использования осуществляет предприятие, на котором образуются осадки сточных вод, или транспортная организация. Порядок транспортирования осадков сточных вод на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке осадков и обеспечению экологической и пожарной безопасности - в соответствии с правилами и инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Осадки сточных вод, используемые для рекультивации нарушенных земель, сопровождаются паспортом качества, в котором указываются показатели свойств осадков сточных вод.

Требования охраны окружающей среды:

Не допускается рекультивация нарушенных земель с использованием осадков сточных вод на территориях водосбора и в зонах водоохраны источников водоснабжения населения.

При использовании осадков сточных вод для рекультивации нарушенных земель предусматривают мероприятия, исключающие возможность их отрицательного воздействия на экологические и санитарно-гигиенические показатели окружающей среды, обеспечивающие предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

Сети водоотведения г. Балабаново построены более 30 лет назад для водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения.

В системе водоотведения ГП «Город Балабаново» используются канализационные коллекторы, выполненные из различных материалов: Сталь, Асбестоцемент, Керамика, Чугун, Железобетон, ПНД. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 26,4 км.

Организации, эксплуатирующие канализационные сети на территории ГП «Город Балабаново» осуществляют систематический контроль за состоянием сетей, замену изношенных участков. Однако, средний уровень износа сетей водоотведения все еще остается высоким.

- 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Безопасность и надежность систем водоотведения городского поселения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирования и экологическую безопасность процесса утилизации стоков. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения содержится в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

Перечень показателей,

влияющих на надежность системы водоотведения.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие резервных насосов на канализационных насосных станциях | Имеются на всех КНС МО «Город Балабаново» |
| 2. | Надежность электроснабжения | На всех канализационных насосных станциях имеются резервные электрические вводы |
| 3. | Наличие резервных коллекторов |  |

- 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Балабаново с полным циклом биологической очистки.

Сбросов неочищенных сточных вод через прямые выпуски и узлы аварийного перелива не зарегистрировано.

Шумовое воздействие действующих элементов централизованной системы водоотведения, расположенных на границах селитебных зон, отсутствует.

Данные о негативном влиянии на окружающую среду осадков сточных вод, хранящихся на иловых площадках, отсутствуют.

Утилизация осадков сточных вод путем сжигания не производится.

- 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Город Балабаново в настоящее время не полностью обеспечен системой канализации.

Также в состав территории городского поселения входят садоводческие некоммерческие товарищества и земли сельскохозяйственного назначения. На данных территориях централизованное водоотведение отсутствует. Дачные застройки оборудованы индивидуальными септиками и выгребными ямами.

- 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения городского поселения является высокая степень износа канализационных сетей.

Сети водоотведения по г. Балабаново построены более 30 лет назад для отведения сточных вод от многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения и в настоящее время имеют высокую степень износа (трубопроводов старше 30 лет – около 80%). В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом.

Модернизация трубопроводов (прокладка сетей из современных материалов) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

- 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения ГП «Город Балабаново».

- 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Балабаново с полным циклом биологической очистки в объеме 1 520,56 тыс. м3/год.

- 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).

Ливневая канализация (дождевая канализация или ливневка) – одна из важнейших составляющих инженерной инфраструктуры города. Это сложная инженерная система, предназначенная для сбора и отвода дождевых и талых вод за пределы участка. Ливневая канализация защищает участок от заболачивания, сбора луж, размывания фундамента и затопления подвалов. Система наиболее актуальна в связи с Российским климатом, предполагающим большое количество осадков в осеннее – весенние периоды, а также для участков, расположенных в низинах и берегах водоёмов.

В городе Балабаново существует разветвленная сеть ливневой канализации. Поверхностный водоотвод осуществляется как закрытым, так и открытым способом.

Развитие жилищного строительства, включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых парковок автомобилей, приводит к увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами.

Мероприятия по развитию системы ливневой канализации г. Балабаново.

Необходимо провести полную инвентаризацию существующей ливневой канализационной сети в городе с выявлением «бесхозных» сетей и передачей их на баланс эксплуатирующих организаций.

Предполагается дальнейшее развитие водосточной сети, строительство самотечных и напорных коллекторов, насосных станций и очистных сооружений дождевого стока, реконструкция с увеличением диаметра существующих сетей. Принятая проектом схема магистральных водосточных коллекторов имеет целью дать принципиальное решение отвода поверхностных вод с планируемой территории. Расчетные диаметры коллекторов должны быть определены с учетом расхода дренажных вод.

Тип водостоков (закрытый или открытый) определяется в зависимости от функционального использования отдельных площадок: на площадках индивидуального, садово-дачного, коттеджного строительства, а также на территориях парков и рекреационных объектов поверхностный водоотвод решается открытой сетью с устройством водоотводящих канав или лотков; на площадках капитальной средне- и многоэтажной застройки водоотвод осуществляется закрытой ливневой сетью.

- 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Учет сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения г. Балабаново осуществляется по нормативу или расчетным способом на основании показаний приборов учета горячей и холодной воды.

- 2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилищного фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Настоящей схемой водоотведения предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Сети канализации новых районов строительства будут подключаться к общегородским сетям.

На расчетный срок расход канализационных сточных вод от города составит 4,4 тыс. м3/сут.

- 3. Прогноз объема сточных вод.

- 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения содержатся в таблице 2.5. настоящей схемы.

Строящиеся объекты, строительство которых запланировано на период до 2024г. возможно будет подключить к централизованной системе водоотведения. Подключение новых абонентов производится по мере поступления новых заявок.

- 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

- 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Настоящей схемой водоотведения определяются основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В разделе 4.2. приведен перечень мероприятий, направленных на достижение данных целей.

- 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

- реконструкция существующих канализационных сетей, имеющих значительный износ;

- реконструкция существующих КНС;

- строительство новых канализационных сетей.

Около 80% сетей водоотведения построены более 30 лет назад и в настоящее время имеют высокую степень износа. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

- 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Замена изношенных участков канализационных коллекторов позволит повысить надежность системы водоотведения города, сократить число аварий.

Повышение надежности системы канализации снижает риск вредного воздействия на экологическую обстановку города.

Реконструкция канализационных насосных станций также позволит обеспечить надежность и стабильность работы системы водоотведения городского поселения, позволит сократить число аварий, даст возможность подключения дополнительной нагрузки.

- 4.4. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения.

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения отображены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

Планируемые к строительству и реконструкции

объекты водоотведения.

| Перечень работ | Ожидаемый эффект |
| --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. |
| Реконструкция КНС | Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения, возможность подключения дополнительной нагрузки |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |

- 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Автоматизированная система управления (АСУ) системой водоотведения предназначена для централизованного эффективного управления технологическими процессами, оборудованием, их непрерывного контроля, а также для обеспечения надежности работы оборудования в процессе непрерывной эксплуатации.

Автоматизированная система создается с целью:

- повышения оперативности управления, а также для контроля за технологическими процессами;

- обеспечения бесперебойности работы комплекса;

- локализации аварийных участков и оборудования;

- получения обобщенных параметров процессов.

В результате внедрения АСУ, достигаются следующие показатели:

- обеспечение обслуживающего персонала очистных сооружений полной, достоверной и оперативной информацией о технологическом процессе;

- повышение надежности работы очистных сооружений за счет своевременного предупреждения аварийных ситуаций, скорейшего их обнаружения и ликвидации;

- повышение эффективности работы очистных сооружений за счет поддержания рациональных режимов работы, оперативности и обоснованности принимаемых решений по управлению технологическим оборудованием и высокой точности контроля их исполнения;

- снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения ущерба от аварий, поддержания более экономичных режимов работы, сокращения расходов электроэнергии;

- сокращение низкоквалифицированного персонала;

- хранение и регистрация информации о ходе технологического процесса;

- повышение уровня технической оснащенности и культуры труда обслуживающего персонала.

В результате разработки АСУ должны быть обеспечены:

- дистанционный автоматический контроль работы оборудования,

- дистанционный автоматический контроль за основными параметрами технологических процессов,

- автоматическое управление оборудованием,

- дистанционные блокирования и защиты оборудования,

- автоматический учет объёмов воды, расходов реагентов, качества очистки и т.п.

Критериями оценки достижения целей создания АСУ являются:

- снижение времени аварийного простоя технологического оборудования;

- повышение точности учета материальных ресурсов;

- оптимизация численности персонала;

- минимизация возникновения нештатных ситуаций;

- экономия средств за счет эффективных использования технологического оборудования;

- гарантированное качество очищаемых сточных вод.

Повышение эффективности работы сооружений должно быть достигнуто за счет возможности точного исполнения регламента эксплуатации сооружений, обеспечиваемого средствами автоматизации.

Применение современных технических средств автоматизации позволяет улучшить условия труда обслуживающего персонала и сделать работу на объекте более легкой и привлекательной.

Процесс деятельности персонала в условиях функционирования АСУ ТП изменяется следующим образом:

1. Контроль протекания технологического процесса на автоматизированных участках проводится автоматически, сокращается количество обходов технологической зоны.

2. Вводится в обращение дополнительная функция - аварийная и технологическая сигнализация, которая позволяет обслуживающему персоналу контролировать объект управления, находясь вне технологической зоны в ЦДП или другом помещении в зоне действия сигнализации.

3. Ведение неавтоматического архива истории процесса, состояния оборудования и технологических параметров заменяется на автоматическое. Вводится функция анализа и прогнозирования изменения параметров технологического процесса.

4. Неавтоматизированное управление заменяется на управление с использованием автоматизированного рабочего места оператора. С внедрением АРМ появляется возможность для ввода параметров и дистанционного управления.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах водоотведения г. Балабаново не предусматривается.

- 4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений производительностью свыше 5 до 50 тыс. м3/сут приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.6.

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м. |
| --- | --- |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 20 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 400 |
| Поля фильтрации | 500 |
| Биологические пруды | 300 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

- 4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы предлагаемых к строительству новых объектов централизованной системы водоотведения определяются генеральным планом ГП «Город Балабаново».

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

- 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений системы водоотведения с внедрением современных технологий очистки сточных вод.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Для её реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Около 80% сетей водоотведения г. Балабаново построены более 30 лет назад и в настоящее время полностью изношены. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом. Модернизация данных трубопроводов (прокладка труб из пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

- 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Балабаново с полным циклом биологической очистки.

У организаций имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки).

Сбросов неочищенных сточных вод через прямые выпуски и узлы аварийного перелива не зарегистрировано.

Шумовое воздействие действующих элементов централизованной системы водоотведения, расположенных на границах селитебных зон, отсутствует.

Данные о негативном влиянии на окружающую среду осадков сточных вод, хранящихся на иловых площадках, отсутствуют.

Утилизация осадков сточных вод путем сжигания не производится.

Результаты анализов осадка сточных вод после очистных сооружений г. Балабаново показали, что в соответствии с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 и СанПин 2.1.7.573.-96 осадки могут быть использованы  в качестве органических удобрений в сельском хозяйстве при выращивании технических культур, лесоразведении, биологической рекультивации нарушенных земель.

- 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Основные мероприятия по модернизации системы водоотведения ГП «Город Балабаново», отражены в разделе 4.4 настоящей схемы.

Объем капитальных вложений, необходимых для выполнения данных мероприятий, приведен в таблице 6.1.

Спр=(i=1NНЦСi∗М∗Кс∗Ктр∗Крег∗Кзон)+Зр∗Ипр+НДС,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2013 год еще не утвержден);

N – общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен, принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 6.1.

Расчет затрат денежных средств

на реализацию приведенных в схеме мероприятий.

| Перечень работ | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые. До 2026 г. В том числе: | 65 346,59 |
| Д = 100 мм, 3800 м | 15 804,27 3053,18*3,8*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Д = 200 мм, 4160 м | 27 573,01 4865,78*4,16*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Д = 300 мм, 2075 м | 21 969,32 7772,49*2,075*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые. До 2036 г. В том числе: | 41 985,88 |
| Д = 200 мм, 2150 м. | 16 990,95 4865,78*2,15*1*0,74*1*1*1,86*1,18 |
| Д = 300 мм, 1980 м. | 24 994,94 7772,49*1,98*1*0,74*1*1*1,86*1,18 |
| Строительство 2 КНС по ул. Заречной и ул. Речной | 2 000,0 |
| Строительство самотечных коллекторов по ул. Заречной Д = 100, 1020 м | 4242,20 3053,18*1,02*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Строительство самотечных коллекторов по ул. Речной Д = 100, 650 м | 2703,36 3053,18*0,65*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Строительство самотечных коллекторов по ул. Гагарина, Д = 100, 1020 м | 9882,63 8535,23*0,85*1*0,74*1*1*1,56*1,18 |
| Итого: | 126 160,66 |

- 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения г. Балабаново содержатся в таблице 7.1. Значения целевых показателей отображены в таблице 7.2.

Таблица 7.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения ГП «Город Балабаново».

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения. | В настоящее время надежность системы централизованного водоотведения обеспечивается наличием резервных электрических вводов, резервным насосным оборудованием, резервными коллекторами на всех канализационных насосных станциях. Замена изношенных участков самотечных коллекторов позволит повысить надежность системы водоотведения городского поселения, сократить число аварий. |
| Показатели качества обслуживания абонентов. | Город Балабаново в настоящее время обеспечен системой канализации. |
| Показатели качества очистки сточных вод | Очистка сточных вод производится на городских очистных сооружениях канализации. Качество очистки сточных вод на ОСК близко к проектным величинам. |

Таблица 7.2

Значения целевых показателей развития системы централизованного водоотведения ГП «Город Балабаново».

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2020 гг. | 2021-2030 гг. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения. |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 80 | 60 | 50 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоотведения ГП «Город Балабаново» бесхозяйственных сетей выявлено не было.